BPN-T.271.1.6.2025
Inwentaryzacja serwerowni w budynku Centrum Technologicznego BPN-T


Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Inwentaryzacja serwerowni w budynku Centrum Technologicznego BPN-T”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i technicznej oraz technologicznej serwerowni, znajdującej się w pomieszczeniach nr 0.63 p.n. ICI-Serwerownia o powierzchni 130,22 m2 wraz z wyodrębnionym z korytarza nr 0.61 p.n. Komunikacja  pomieszczeniem siłowni UPS o powierzchni 15,65 m2 w budynku Centrum Technologicznego (CT), znajdującego się przy ul. Żurawiej 71A, 15-540 Białystok, wraz z przynależnymi i związanymi instalacjami i urządzeniami oraz wyposażeniem technicznym i technologicznym, z uwagi na planowane wyłączenie pomieszczeń serwerowni jako wyodrębnionej z budynku części funkcjonalno-użytkowej i przekazanie w trwały zarząd innemu podmiotowi.
2. Wynikiem inwentaryzacji ma być m.in. sporządzenie wielobranżowej dokumentacji, odpowiadającej w stosownym zakresie, ograniczonym do przedmiotu zamówienia t.j. do pomieszczeń serwerowni, projektowi technicznemu, o którym mowa w § 23 i 24 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity), który będzie zawierał m.in.:

A. w części rysunkowej:

a. rzut i przekrój fragmentu budynku Centrum Technologicznego, zgodnego z przedmiotem zamówienia (zgodnie z § 24 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity), wraz z usytuowaniem na nich znajdującego się wewnątrz wyposażenia, takiego jak np. podłoga techniczna, kanały i koryta kablowe, szafy teleinformatyczne, agregaty klimatyzacji precyzyjnej, skraplacze klimatyzacji precyzyjnej, elementy systemu SUG, zasilacze awaryjne UPS, rozdzielnice elektryczne, oprawy oświetleniowe, czytniki kart systemu kontroli dostępu, czujki systemu SAP, kamery systemu CCTV, etc.,

b. wszystkie urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części (zgodnie z § 24 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity), w tym zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjno-budowlanego, umożliwiającego użytkowanie pomieszczeń serwerowni, związanego z pomieszczeniami serwerowni, jak również znajdującego się w pomieszczeniach serwerowni,
c. wszystkie instalacje i urządzenia budowlane (zgodnie z § 24 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity) w tym wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i teletechniczne oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie, w jakim są powiązane z pomieszczeniami serwerowni wraz ze sposobem i miejscem powiązania z instalacjami wewnętrznymi całego budynku Centrum Technologicznego, zarówno uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych fragmentu budynku CT zgodnego z przedmiotem zamówienia oraz w formie odpowiednio opisanych schematów,
d. określenie dokładnych miejsc podziału instalacji, należących wyłącznie do pomieszczeń serwerowni takich jak elektroenergetyczna instalacja zasilająca, instalacja wentylacyjna, instalacje teletechniczne, etc., rozdzielających te instalacje od instalacji ogólnobudynkowych.

B. w części opisowej:

a. szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe pomieszczeń serwerowni (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454) wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, w szczególności:

a -1. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń serwerowni wraz z określeniem ich funkcji,
a -2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,
a -3. inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
b. rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych (zgodnie z § 23 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity),

c. podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia, związanego z pomieszczeniami serwerowni, jak również znajdującego się w pomieszczeniach serwerowni (zgodnie z § 23 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity),

d. rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, związanego z pomieszczeniami serwerowni, jak również znajdującego się w pomieszczeniu serwerowni, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych ogrzewczych, chłodniczych, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych oraz ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z § 23 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity),

e. sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych, związanych z pomieszczeniami serwerowni, jak również znajdującymi się w pomieszczeniach serwerowni, z wewnętrznymi instalacjami całego budynku Centrum Technologicznego wraz z charakterystycznymi parametrami opisanymi stosownymi wielkościami, takimi jak np. dyspozycyjna i zainstalowana moc cieplna, moc elektryczna, etc. (zgodnie z § 23 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity),

f. rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych i technologicznych, w tym przemysłowych, w szczególności rozdzielnic elektrycznych, szaf teleinformatycznych, zasilaczy UPS, agregatów klimatyzacji precyzyjnej, skraplacze klimatyzacji precyzyjnej, systemu SUG, etc. i ich zespołów, tworzących całość techniczno-użytkową, w tym charakterystykę i odnośne parametry poszczególnych instalacji i urządzeń technologicznych (zgodnie z § 23 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity),

g. warunki ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z § 23 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity),

h. bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz bilanse mocy urządzeń zużywających inne rodzaje energii z wydzieleniem mocy urządzeń, służących do celów technologicznych oraz parametry instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń (zgodnie z § 23 pkt 11 lit. a i c rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity),

i. zwięzły opis zapewnienia zasilania w media energetyczne oraz zaopatrzenia w dostęp telekomunikacyjny (punkt połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną, o którym mowa w § 192f rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 - tekst jednolity), a także zapewnienia dopływu i odbioru powietrza wentylacyjnego, jak również syntetyczny opis systemów wspólnych dla całego budynku Centrum Technologicznego, takich jak wszystkie systemy BMS i SMS, w zakresie znajdującym się poza pomieszczeniami serwerowni,
j. wszystkie inne charakterystyczne parametry poszczególnych instalacji i urządzeń wraz ze wskazaniem ich producenta, nazwy, rodzaju, typu, ilości, etc.,
k. wszystkie inne posiadane bądź dostępne lub możliwe do uzyskania informacje i dokumenty, zgodnie z wykazem w § 19 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

3. Inwentaryzacja powinna również obejmować i uwzględniać pomiary lokalizacyjne rzeczywistego położenia istotnych elementów instalacji i urządzeń, w tym m.in.:
a. pomiar lokalizacyjny elementów charakterystycznych instalacji elektroenergetycznych (w tym instalacji gniazd zasilających oraz instalacji oświetleniowej),
b. pomiar lokalizacyjny elementów charakterystycznych instalacji teletechnicznych w tym gniazd i krosowania okablowania strukturalnego, systemów sygnalizacji pożaru: czujek wraz z ich opisem, klap oddymiających, drzwi pożarowych oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz elementów systemu SUG, a także systemu CCTV i SSWiN, oraz systemów detekcji gazu, etc.,
c. pomiar lokalizacyjny elementów charakterystycznych systemu wentylacji,
d. pomiar lokalizacyjny elementów charakterystycznych instalacji c.o. i c.t.,
e. pomiar lokalizacyjny elementów charakterystycznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,
f. pomiar lokalizacyjny poszczególnych urządzeń autonomicznych znajdujących się w pomieszczeniach serwerowni.

4. Inwentaryzacja będzie obejmować tabelaryczne zestawienie wszystkich autonomicznych urządzeń, zainstalowanych w pomieszczeniach serwerowni i poza nią takich jak np. urządzenia zasilaczy UPS, akumulatory zasilaczy UPS, agregaty klimatyzacji precyzyjnej, skraplacze klimatyzacji precyzyjnej, urządzenia systemu klimatyzacji komfortu (split: jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna), rozdzielnice elektryczne, szafy teleinformatyczne wraz z wyposażeniem (listwy zasilające, panele chłodzące, etc.), centrala sterująca systemem SUG, zbiorniki gazu systemu SUG, etc. zawierające przynajmniej określenie: ilości urządzeń, producenta/dostawcy, rodzaju, typu, nr fabrycznego, roku produkcji, wszystkich parametrów charakterystycznych, dostępnych na tabliczce znamionowej i w dokumentacji fabrycznej urządzeń, daty ostatnich przeglądów, sprawdzeń bądź wykonania czynności konserwacyjnych, etc.

5. Inwentaryzacja będzie obejmować skompletowanie wszystkich dostępnych materiałów producenta urządzeń, takich jak DTR, instrukcje, karty katalogowe, etc., dla wszystkich autonomicznych urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach serwerowni i poza nią takich jak np. urządzenia zasilaczy UPS, akumulatory zasilaczy UPS, agregaty klimatyzacji precyzyjnej, skraplacze klimatyzacji precyzyjnej urządzenia systemu klimatyzacji komfortu (split: jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna), rozdzielnice elektryczne, szafy teleinformatyczne wraz z wyposażeniem (listwy zasilające, panele chłodzące, etc.,), centrala sterująca systemem SUG, zbiorniki gazu systemu SUG, etc.

6. Dokumentację inwentaryzacji należy przygotować w postaci papierowej (3 egz.) oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej, część rysunkową pomieszczeń w formacie CAD (np. DWG).
7. Rzut serwerowni stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Podsiadana dokumentacja powykonawcza do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
8. Ze względu na poufność Wykonawca zobowiązany jest do: zachowania tajemnicy danych technicznych i użytkowych instalacji oraz zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji jakie uzyska w trakcie wykonywanej pracy. Zobowiązanie powyższe winno zostać złożone przez Wykonawcę pisemnie z podaniem z imienia i nazwiska osoby zobowiązującej się.

9. Termin wykonania: 2 miesiące od zawarcia umowy.

10. Podstawą wykonania inwentaryzacji jest przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej.
11. Zadanie zostanie zrealizowane własnymi siłami, na własny koszt i własnym staraniem Wykonawcy, przy czym Wykonawca tak zorganizuje i przeprowadzi swoje czynności i prace, by w jak najmniejszym stopniu angażować personel Zamawiającego jako Administratora Obiektu oraz pozostałych służb Administratora Obiektu w sposób nie utrudniający i nie kolidujący z normalnym funkcjonowaniem obiektu i jego użytkowników.

12 / 12

